危险化学品突发事件应急救援指导手册

1前言

2应急响应程序

3突发事件分类处置

3.1火灾类突发事件应急处置

3.1.1装置区着火应急处置

3.1.2空压机房着火应急处置

3.1.3罐区着火应急处置

3.1.4化验室着火应急处置

3.1.5配电室着火应急处置

3.2人员伤害类突发事件应急处置

3.2.1机械伤害应急处置

3.2.2高空坠落伤害应急处置

3.2.3触电伤害应急处置

3.2.4车辆伤害应急处置

3.2.5人员中暑应急处置

3.2.6人员中毒应急处置

3.3 生产类突发事件及处置

3.3.1装置区管线泄漏应急处置

3.3.2罐区管线泄漏应急处置

3.3.3装车区管线泄漏应急处置

3.3.4配电岗紧急停电应急处置

3.3.5危险化学品伤人应急处置

3.4 自然灾害类突发事件及处置

3.4.1雷击事件应急处置

3.4.2洪涝灾害应急处置

3.4.3破坏性地震应急处置

4附件

附件1 应急小组概况

附件2 应急联络通讯录

附件3  灭火及应急疏散平面图（附企业应急疏散图）

1前言

为了积极预防和妥善处置危化品突发事件，最大限度的减少事件造成的损失，保障职工的生命健康安全，维护企业的稳定发展。根据《新安全生产法》、《公司事故应急处理预案》等有关规定，制定本操作手册。

2应急响应程序

人员

职责

值班干部

班长

发现事件第一人

1、迅速向班长或值班领导报告。

2、在确保自身和他人安全的情况下，采取措施控制事态。

1、立即成为现场指挥员，启动应急响应程序。

2、立即向值班领导报告。

3、组织本班应急响应人员进行应急处理。

1、立即启动应急响应程序，通知相关人员赶赴现场。

2、接替岗位班长成为现场指挥员，按照应急处置措施，进行现场处置。

3、立即向北方生产办调度汇报。

4、负责东营景洪盐化有限公司应急程序的终止。

3突发事件分类处置

3.1火灾类突发事件应急处置

3.1.1装置区着火应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 报火警（119），向班长和值班干部报告。 | 发现火情第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 初期处置 | 火势较小时，立即用现有的灭火器材扑救初期火灾。 | 发现火情第一人 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备进入现场。 | 值班干部 |
| 切断着火点前后工艺流程 | 1、DCS控制系统切断着火点前后的控制阀门。 | 切换流程小组 |
|  | 2、关闭泄漏点前后的手动阀门(若可能)。 | 切换流程小组 |
|  | 3、装置紧急停车。 | 切换流程小组 |
| 切断全站电源 | 视情况切断配电室电源。 | 切断电源小组 |
| 人员救护 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 现场处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、应急处置小组待命，随时准备现场灭火。 |  |
|  | 3、利用消防设施对着火点进行灭火。 | 应急处置小组 |
|  | 4、打开消防水对邻近储罐、设备设施降温隔离。 |  |
| 现场指挥 | 向北方生产办和主管领导汇报现场情况。 | 值班干部 |
| 警戒 | 携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。 | 警戒疏散小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援。 | 警戒疏散小组 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 | 救护小组 |
| 着火点维修 | 1、现场余火扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏则检查确认泄漏点的前后流程均切断。 | 应急处置小组 |
|  | 3、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 注 意 | 1、进入压力容器及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具，应急处置小组的灭火人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、灭火过程中要做好个人保护，杜绝次生伤害。 |  |

3.1.2空压机房着火应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 报火警（119），向班长和值班干部报告。 | 发现火情第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 初期处置 | 火势较小时，立即用现有的灭火器材扑救初期火灾。 | 发现火情第一人 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备进入现场。 | 值班干部 |
| 切断电源 | 到配电室停空压机房内设备及照明。 | 切断电源小组 |
| 切断着火点前后工艺流程 | 1、关闭仪表风系统流程阀门。 | 切换流程小组 |
|  | 2、仪表风系统倒入轻烃装置。 | 切换流程小组 |
|  | 3、火势较大时，轻烃装置紧急停车。 | 切换流程小组 |
| 人员救护 | 戴过滤式防毒面具转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 现场处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、利用消防设施对着火部位进行灭火。 |  |
|  | 3、打开消防水对邻近装置区的设备设施降温隔离。 |  |
| 现场指挥 | 向北方生产办和主管领导汇报现场情况。 | 值班干部 |
| 警戒 | 携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。 | 警戒疏散小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援。 | 警戒疏散小组 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 | 救护小组 |
| 着火点维修 | 1、现场余火扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏则检查确认泄漏点的前后流程均切断。 | 应急处置小组 |
|  | 3、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 注 意 | 1、进入空压机房应戴过滤式防毒面具，应急处置小组的灭火人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、灭火过程中要做好个人保护，杜绝次生伤害。 |  |

3.1.3罐区着火应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 报火警（119），向班长和值班干部报告。 | 发现火情第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 初期处置 | 火势较小时，立即用现有的灭火器材扑救初期火灾。 | 发现火情第一人 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备进入现场。 | 值班干部 |
| 切断着火点前后工艺流程 | 1、通知生产岗位停止向罐区输送轻烃产品。 | 切换流程小组 |
|  | 2、关闭罐区进罐和外输总阀门。 | 切换流程小组 |
|  | 3、装置紧急停车。 | 切换流程小组 |
| 人员救护 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 现场处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、应急处置小组待命，随时准备现场灭火。 |  |
|  | 3、利用消防设施对着火点进行灭火。 | 应急处置小组 |
|  | 4、打开消防水对邻近储罐、设备设施降温隔离。 |  |
| 现场指挥 | 向北方生产办和主管领导汇报现场情况。 | 值班干部 |
| 警戒 | 携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。 | 警戒疏散小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援。 | 警戒疏散小组 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 | 救护小组 |
| 着火点维修 | 1、现场余火扑灭后，具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏则检查确认泄漏点的前后流程均切断。 | 应急处置小组 |
|  | 3、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 注 意 | 1、进入罐区及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具，应急处置小组的灭火人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、灭火过程中要做好个人保护，杜绝次生伤害。 |  |

3.1.4化验室着火应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 报火警（119），向班长和值班干部报告。 | 发现火情第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 初期处置 | 火势较小时，立即用现有的灭火器材扑救初期火灾。 | 发现火情第一人 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备进入现场。 | 值班干部 |
| 切断电源 | 视情况切断化验室配电室电源。 | 切断电源小组 |
| 切断流程 | 1、切断仪表风的阀门。 | 切换流程小组 |
| 人员救护 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 现场处置 | 1、应急处置小组待命，随时准备现场灭火。 | 应急处置小组 |
|  | 2、利用消防设施对着火点进行灭火。 |  |
| 现场指挥 | 向北方生产办和主管领导汇报现场情况。 | 值班干部 |
| 警戒 | 携可燃气检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。 | 警戒疏散小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援。 | 警戒疏散小组 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入化验室及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具，应急处置小组的灭火人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、灭火过程中要做好个人保护，杜绝次生伤害。 无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1 |  |

3.1.5配电室着火应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 报火警（119），向班长和值班干部报告。 | 发现火情第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 初期处置 | 火势较小时，立即用现有的灭火器材扑救初期火灾。 | 发现火情第一人 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备进入现场。 | 值班干部 |
| 切断全站电源 | 视情况切断变压器房的进线母联。 | 切断电源小组 |
| 切断工艺流程 | 装置紧急停车。 | 切换流程小组 |
| 人员救护 | 戴过滤式防毒面具转移受伤人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 现场处置 | 1、应急处置小组待命，随时准备现场灭火。 | 应急处置小组 |
|  | 2、利用消防设施对着火点进行灭火。 | 应急处置小组 |
| 现场指挥 | 向北方生产办和主管领导汇报现场情况。 | 值班干部 |
| 警戒 | 划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。 | 警戒疏散小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防等车辆及外部应急增援。 | 警戒疏散小组 |
| 伤员救护 | 对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入配电室应戴过滤式防毒面具，应急处置小组的灭火人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、灭火过程中要做好个人保护，杜绝次生伤害。 |  |

3.2人员伤害类突发事件应急处置

3.2.1机械伤害应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 1、戴好绝缘手套立即将运转设备停止。 | 现场第一发现人 |
|  | 2、将受伤人员转移到安全地带，应用现场救护知识施行急救。 | 救护小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 2、施工人员疏散及现场抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 3、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 4、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 |  |

3.2.2高空坠落伤害应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 将受伤人员转移到安全地带，应用现场救护知识施行急救。 | 救护小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 2、抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 3、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 4、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 无限量下载EHS独家精品资料，请咨询“安应管家”微信号：ansyingsj1 |  |

3.2.3触电伤害应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 脱离电源 | 戴好绝缘手套，切断电源，使触电者脱离带电体。 | 现场第一发现人或班长 |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 将受伤人员转移到安全地带，应用人工呼吸、心脏复苏等现场救护知识施行急救。 | 救护小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、人员触电后，在保证个人安全的前提下，必须在第一时间切断电源。 2、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 3、抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 4、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 5、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 |  |

- 3.2.4车辆伤害应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 1、迅速将伤员从事故车辆中救出，将受伤人员转移到安全地带后，应用现场救护知识施行急救。 | 救护小组 |
|  | 2、若车辆着火，立即使用灭火器灭火，并根据火势报警（119）。 | 应急处置小组 |
|  | 3、检查确认现场是否有油品泄漏。安排专人看护，现场严禁烟火。 | 应急处置小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 2、应急人员在搬移车辆等救援工作中要保证个人安全。 3、抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 4、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 |  |

3.2.5人员中暑应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员待命，随时准备增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 1、把中暑人员放至阴凉通风处，解开领口衣扣，降温。 | 现场第一发现人或班长 |
|  | 2、使用清凉饮料缓解中暑症状。 | 救护小组 |
|  | 3、口服仁丹等急救药品控制症状。 | 救护小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、检查中暑人员中暑程度，视程度轻重采取救治措施。 2、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 3、抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 4、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 5、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 6、因中暑引发其它突发事件，启动相应应急程序。 |  |

- 3.2.6人员中毒应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场第一发现人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 组织应急小组人员佩带防护器材增援。 | 值班干部 |
| 现场救护 | 穿戴好防护器具，在保证个人安全的情况下，将中毒人员转移到安全地带，应用现场救护知识施行急救。 | 应急处置小组 |
| 人员疏散 | 组织现场人员（含施工人员）撤离至安全地带等待救援。 | 警戒疏散小组 |
| 切断危险源 | 1、穿戴好防护器具，在保证个人安全的前提下，切断电源。 | 切断电源小组 |
|  | 2、关闭泄漏点前后阀门。 | 切换流程小组 |
|  | 3、打开放空瓦斯进行放空。 | 切换流程小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 2、抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。 3、班组人员及外部施工人员应用湿毛巾捂住鼻子往上风口转移。 4、现场应急处理人员必须穿戴正压呼吸器，2人以上操作，以防发生次生伤害。 5、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 6、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 |  |

3.3 生产类突发事件及处置

3.3.1装置区管线泄漏应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现 | 发生泄漏情况时，发现者应及时汇报班长。 | 第一发现人 |
|  | 班长或岗位职工佩戴空气呼吸器现场确认。 | 班长或第一发现人 |
| 汇报 | 向值班干部报告和北方生产办汇报。 | 班长或第一发现人 |
|  | 视情况报警（119）。 | 班长或第一发现 |
| 切断泄漏源 | 1、DCS系统切断泄漏源前后的自控阀门。 | 流程切换小组 |
|  | 2、切断泄漏点前后的阀门。 | 流程切换小组 |
|  | 3、根据泄漏点的位置，切断相关工艺流程。 | 流程切换小组 |
|  | 4、根据泄漏源的大小，视情况进行装置紧急停车，并进行系统放空。 | 流程切换小组 |
| 启动应急程序 | 1、组织义务抢险人员开展抢险行动，通知其他岗位人员增援。 | 总指挥 |
|  | 2、切断泄漏点附近的电源。 | 切断电源小组 |
| 人员抢救 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员)疏散。 | 警戒疏散小组 |
| 应急处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、打通消防水流程、准备提供消防保护(若有必要)。 |  |
|  | 3、准备消防器材，做好灭火准备。 |  |
| 警戒 | 携有可燃气体检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 泄漏点的 封堵 | 1、若要进行带压堵漏，则在具备堵漏条件时，组织人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏，则检查确认泄漏点的前后流程均应切断。 | 流程切换小组 |
|  | 3、对泄漏点所在管线、设备进行泄压。 | 流程切换小组 |
|  | 4、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。 | 警戒疏散小组 |
| 注 意 | 1、进入泄漏装置区及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 |  |

3.3.2罐区管线泄漏应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现 | 发生泄漏情况时，发现者应及时汇报班长。 | 第一发现人 |
|  | 班长或岗位职工佩戴空气呼吸器现场确认。 | 班长或第一发现人 |
| 汇报 | 向值班干部报告和北方生产办汇报。 | 班长或第一发现人 |
|  | 视情况报警（119）。 | 班长或第一发现 |
| 切断泄漏源 | 1、通知生产岗位停止向罐区输送产品。 | 流程切换小组 |
|  | 2、装车区停泵，关闭装车总阀，停止产品装车。 | 流程切换小组 |
|  | 3、视情况进行装置紧急停车。 | 流程切换小组 |
| 启动应急程序 | 1、组织义务抢险人员开展抢险行动，通知其他岗位人员增援。 | 总指挥 |
|  | 2、切断泄漏点附近的电源。 | 切断电源小组 |
| 人员抢救 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员)疏散。 | 警戒疏散小组 |
| 应急处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、戴空气呼吸器进入罐区倒流程放空泄压。 |  |
|  | 3、打通消防水流程、准备提供消防保护(若有必要)。 |  |
|  | 4、准备消防器材，做好灭火准备。 |  |
| 警戒 | 携有可燃气体检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 泄漏点的 封堵 | 1、若要进行带压堵漏，则在具备堵漏条件时，组织人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏，则检查确认泄漏点的前后流程均应切断。 | 流程切换小组 |
|  | 3、对泄漏点所在管线、设备进行泄压。 | 流程切换小组 |
|  | 4、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。 | 警戒疏散小组 |
| 注 意 | 1、进入罐区及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 |  |

3.3.3装车区管线泄漏应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 现场发现 | 发生泄漏情况时，发现者应及时汇报班长。 | 第一发现人 |
| 汇报 | 向值班干部报告和北方生产办汇报。 | 班长或第一发现人 |
|  | 视情况报警（119）。 | 班长或第一发现 |
| 切断泄漏源 | 1、停运装车泵，停止产品装车。 | 流程切换小组 |
|  | 2、关闭该类产品装车总阀。 | 流程切换小组 |
|  | 3、关闭该产品罐区外输总阀。 | 流程切换小组 |
|  | 4、打开放空阀进行放空。 | 流程切换小组 |
| 启动应急程序 | 1、组织义务抢险人员开展抢险行动，通知其他岗位人员增援。 | 总指挥 |
|  | 2、切断泄漏点附近的电源。 | 切断电源小组 |
| 人员抢救 | 戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。 | 救护小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员)疏散。 | 警戒疏散小组 |
| 应急处置 | 1、通知联合站启运消防水泵。 | 应急处置小组 |
|  | 2、打通消防水流程、准备提供消防保护(若有必要)。 |  |
|  | 3、准备消防器材，做好灭火准备。 |  |
| 警戒 | 携有可燃气体检测仪测试，划定警戒范围。 | 警戒疏散小组 |
| 泄漏点的 封堵 | 1、若要进行带压堵漏，则在具备堵漏条件时，组织人员进入现场带压堵漏。 | 应急处置小组 |
|  | 2、若无法带压堵漏，则检查确认泄漏点的前后流程均应切断。 | 流程切换小组 |
|  | 3、对泄漏点所在管线、设备进行泄压。 | 流程切换小组 |
|  | 4、对泄漏点管线（或阀门、法兰）进行补漏或更换。 | 应急处置小组 |
| 接应救援 | 打开消防通道，接应消防、环境监测等车辆及外部应急增援力量。 | 警戒疏散小组 |
| 注 意 | 1、进入装车区及可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 4、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。 |  |

3.3.4配电岗紧急停电应急处置

| 步骤 | 处 置 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现异常 | 发现异常报警时：汇报值班长，同时要求岗位人员现场确认。 |  | 岗位职工 |
|  | 巡检发现，立即返回，确认。 |  | 岗位职工 |
| 现场确认、报告 | 电工现场确认检查本站进线开关是否跳闸；若未跳闸，则可判断为进线失电，向主控室报告。 |  | 电工 |
| 全站停电 | 向值班干部汇报，记录停电时间，做好恢复送电准备。 |  | 岗位职工 |
|  | 视情况采取措施 | 1、如两条进线回路同时失电，与北方调度联系，等候来电。 2、如主变保护动作开关掉闸，造成失电时，应首先拉开规定线路开关，然后投入备用变压器，并将检查处理情况向北方生产办汇报。 3、母线电压消失时，若确认母线有故障，则应拉开该母线上所有的开关、刀闸。 4、当避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸，雷击放电后，连接引线严重烧伤或烧断，应做处理。 5、如果停电时间较长，则拉开合闸电源开关。 | 电工 |
| 应急程序启动 | 通知其他岗位人员应急处理。 |  | 值班长 |
| 切换流程 | 1、停运加热炉，关闭燃料气总阀。 |  | 流程切换小组 |
|  | 2、关闭塔一、塔二的放空流程，产品流程和装置进料流程。 |  | 流程切换小组 |
|  | 3、通过UPS备用电源系统关闭DCS系统的调节阀和降低装置压力，防止出现安全事故。 |  | 流程切换小组 |
|  | 4、关闭屏蔽电泵等运行设备进出口阀门及控制电源，并对化验室的设备进行检查关闭。 |  | 流程切换小组 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员)疏散。 |  | 警戒疏散小组 |

3.3.5危险化学品伤人应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 发现异常 | 分析前首先进行检查，及时发现问题：饱和蒸汽压试验弹出现潜在裂纹或压力表失灵；馏程测定仪、危库仑仪加热速度过快；氮气瓶、氧气瓶压力表失灵；氢气发生器泄漏。 | 班长、分析人 |
|  | 硫酸、盐酸、醋酸不慎接触皮肤；氢氧化钠、碘化钾、叠碘化钠不慎接触皮肤。 | 班长、值班人 |
| 现场确认、报告 | 班长及值班人员发现问题及时解决处理，严重的情况及时汇报。 | 班长、值班人 |
| 采取应急措施 | 饱和蒸汽压试验弹出现潜在裂纹或压力表失灵，及时停止试验，进行维修或更换；馏程测定仪、危库仑仪加热控制失灵，加热速度过快，立即停止试验，对加热控制系统进行检修；氮气瓶、氧气瓶压力表失灵，立即检修或更换；氢气发生器泄漏，立即检查排除。 | 班长、值班人 |
|  | 硫酸、盐酸、醋酸不慎接触皮肤，立即用大量清水冲洗，再用2%碳酸氢钠水溶液冲洗，然后清水冲洗；氢氧化钠、碘化钾、叠碘化钠不慎接触皮肤，迅速用水、柠檬汁、稀乙酸或2%硼酸水溶液洗涤。 | 班长、值班人 |
|  | 情况严重时，及时向领导汇报，并送往医院。 | 班长、值班人、在场人员 |
| 应急程序启动 | 通知相关人员及时检查维修；在场人员相互配合，共同处理各种情况。 | 班长、值班人、在场人员 |
| 人员抢救 | 轻者及时按照措施进行处理，重者及时送往医院。 | 班长、值班人、在场人员 |
| 注 意 | 1、分析人员必须认真学习分析规程和有关的安全技术规程，了解设备性能及工作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理事故的方法。 2、操作中不得离开岗位，必须离开时要委托能负责任者看管。 3、化验室内每瓶试剂必须贴有与内容物相符的标签。 4、化验室内禁止吸烟进食，不能用实验器皿处理食物。 5、工作时要穿戴工作服，进行危险性的工作要加戴防护用具。 6、离开化验室时要检查水、电、气、窗，进行安全登记后，方可锁门。 7、定期检查仪器设备的线路，发现绝缘损坏、老化线路及时维修。 8、分析前，对仪器及器具进行检查，确认完好后，方可进行试验。 |  |

3.4 自然灾害类突发事件及处置

3.4.1雷击事件应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 拨打120救援电话。 | 现场发现第一人 |
|  | 向班长或值班干部报告。 | 现场人员或班长 |
|  | 向北方安全组和生产办汇报 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 通知应急小组人员携带医疗物品增援。 | 值班干部 |
| 现场处置 | 1、将受伤人员转移到地势较低的安全地带，应用现场救护知识施行急救。 | 救护小组 |
|  | 2、电气设备遭雷击后应立即切断电源。引发电器设备着火的，应立即使用就近灭火器灭火，并根据火情拨打119报火警。 | 断电小组 |
| 接应救援 | 1、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。 | 警戒疏散小组 |
|  | 2、帮助120救治受伤人员。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、进入现场应急小组人员须懂得现场救护。 2、抢救时，应选择地势较低处，保证现场秩序。 3、人员尽量分散，避免再次受到雷击。 4、报警时，须讲明地点、人员伤害情况。 5、组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。 |  |

3.4.2洪涝灾害应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报告 | 向班长或值班干部报告。 发现人员伤亡，拨打120报警。 | 现场发现第一人 |
|  | 向值班干部报告。 | 班长或现场发现第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 通知应急小组人员携带应急救援器材增援。 | 值班干部 |
| 现场应急处理 | 1、装置停车，倒通流程泄压。 | 流程切换小组 |
|  | 2、疏通站内消防排污口。 | 流程切换小组 |
|  | 3、组织岗位人员撤离至地势较高处，清点人数。 | 值班干部 |
| 人员疏散 | 组织后勤人员撤离至地势高处。 | 值班干部 |
| 伤员救助 | 对受伤人员进行紧急处理，并送急救中心。 | 救护小组 |
| 注 意 | 1、应急小组人员须穿救生衣。 2、班组人员包括外部施工人员疏散应根据应急指示路线快速撤离到紧急集合点，并清点人数。 3、报警时，须讲明灾害地点、危险介质、人员伤亡情况。 4、做好人员稳定工作，避免引起秩序混乱。 5、救灾过程中做好个人防护，避免次生伤害。 |  |

3.4.3破坏性地震应急处置

| 步骤 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 报告 | 向班长或值班干部报告。 发现火情或人员伤亡，拨打119和120报警。 | 现场发现第一人 |
|  | 向队值班干部报告。 | 班长或现场发现第一人 |
|  | 向北方生产办汇报。 | 值班干部 |
| 应急程序启动 | 通知应急小组人员携带应急救援器材及灭火设备增援。 | 值班干部 |
| 现场应急处理 | 1、按紧急停车规程停设备、断电。 | 流程切换小组 |
|  | 2、导通流程，泄压放空。 | 流程切换小组 |
|  | 3、组织岗位人员撤离至安全地带。 | 值班干部 |
| 人员疏散 | 组织后勤人员撤离至安全地带。 | 值班干部 |
| 伤员救助 | 1、对受伤人员进行紧急处理，并送急救中心。 | 救护小组 |
|  | 2、救援埋压人员。 | 应急处置小组 |
| 注 意 | 1、应急小组人员须穿防护服。 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3、施工人员疏散时，应关闭现场闸门，切断电源。 4、报警时，须讲明灾害地点、危险介质、人员伤亡情况。 5、操作灭火器时，应站在上风口。 6、做好人员稳定工作，避免引起秩序混乱。 7、救灾过程中做好个人防护，避免次生伤害。 |  |

4附件

附件1 应急小组概况

应急组织机构

如发生人员不在的情况，应急总指挥按下列顺序排序。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 组内职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总经经理 | 总指挥 |  |  |
| 2 |  | 副总经理 | 副指挥 |  |  |
| 3 |  | 副总经理 | 副指挥 |  |  |
| 4 |  | 主 任 | 成 员 |  |  |
| 5 |  | 安全员 | 成 员 |  |  |
| 6 |  | 班 长 | 成 员 |  |  |
| 7 |  | 班 长 | 成 员 |  |  |
| 8 |  | 班 长 | 成 员 |  |  |
| 9 |  | 电工维修 | 成 员 |  |  |

现场总指挥：许怀峰

一、切换流程小组

负责人：***

成  员：***、***、***

二、切断电源小组

负责人：***

成  员：***

三、应急处置小组

负责人：***

成员：****、***、****

四、救护小组

负责人：****

成  员：***、****、***、****

五、警戒疏散小组

负责人：****

成  员：****、***、****

附件2 应急联络通讯录

| 部门 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合办公室 | *** | **** | 内部电话 |
| 财务室 | *** | *** |  |
| 安环部 | *** | *** |  |
| 火警电话 |  | 119 | 外部 |
| 医疗救护 |  | 120 |  |

附件3  灭火及应急疏散平面图（附企业应急疏散图）

略。